
2026年西城区高风险特种设备监督抽查项目相关附表

附表1：特种设备抽查情况统计表
	序号
	使用单位
	维护保养单位
	检测单位
	注册代码
	设备种类
	问题描述
	抽查人员

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表2：电梯维保质量抽查内容、要求和方法表

	序号
	项目
	内容
	抽查内容与要求
	抽查
结果
	抽查
方法

	1
	技术资料
	维护保养资料
	1.与电梯维保单位签订维保合同；
2.维保人员持证作业并落实安全防护措施，维保周期和项目符合要求。
	
	资料检查

	
	
	维护保养见证材料
	提供制动器按要求进行拆解保养的视频或者照片等见证资料；提供非金属材质反绳轮维护保养过程的视频或者照片等见证资料；限速器动作校验证明。
	
	资料检查

	2
	机房
	曳引轮槽和悬挂装置
	1.钢丝绳无严重油腻，无锈蚀、断丝、断股等缺陷，张力符合要求；
2.其他类型悬挂装置无裂纹等缺陷，符合制造单位要求，监测装置正常有效；
3.曳引轮槽磨损量满足制造单位要求，无不正常磨损。
	
	外观检查和现场测试

	
	
	控制系统及安全开关
	1.控制柜内各接线紧固整齐,线号齐全清晰；
2.接触器、继电器接触良好，仪表显示正常；
3.极限位置限制装置、轿顶与底坑停止装置、液压缓冲器电气安全装置；外壳完整、位置正确、功能正常。
	
	外观检查

	
	
	限速器
	1.限速器各销轴部位润滑良好、动作灵活；
2.限速器钢丝绳无严重油腻，磨损、断丝不超过制造单位要求；
3.限速器电气安全装置功能有效。
	
	外观检查和现场测试

	
	
	制动系统
	1.制动器动作灵活；
2.制动时制动闸瓦(制动钳)紧密、均匀地贴合在制动轮(制动盘)上，电梯运行时制动闸瓦(制动钳)与制动轮(制动盘)不发生摩擦，制动闸瓦(制动钳)以及制动轮(制动盘)工作面上无油污
	
	外观检查和现场测试

	
	
	手动紧急操作装置
	1.对于曳引与强制驱动电梯，能够通过持续手动操作的机械装置或者由自动充电的紧急电源供电的电气装置打开驱动主机制动器，并且该装置的失效不会导致制动功能的失效；

2.手动松开制动器后仅在重力作用下轿厢(运载装置)不能移动时，能够通过手动机械装置、独立于主电源供电的手动操作电动装置或者其他措施将轿厢(运载装置)移动到附近层站；

3.如果电梯的移动可能带动手动机械装置，该装置是平滑和无辐条的轮子；

4.如果手动机械装置可以从驱动主机上拆卸或者脱出，设有最迟在其连接到驱动主机时起作用的电气安全装置；

5.在紧急操作处，易于检查轿厢是否在开锁区域
	
	外观检查和现场测试

	3
	井道
	缓冲器
	检查其是否符合以下要求：

1.缓冲器无松动、明显倾斜、断裂、塑性变形、剥落、破损、严重锈蚀等现象；

2.耗能型缓冲器液位正确，验证柱塞复位的电气安全装置功能有效；

3.对重缓冲器附近设有清晰的对重越程距离标识；

4.当轿厢位于顶层端站平层位置时，对重装置撞板与其缓冲器顶面间的距离不超过对重越程距离标识上标注的最大允许值；
	
	外观检查和现场测试

	4
	轿厢
	紧急报警装置
	轿厢内报警装置应标明“电梯报警”等字样或紧急报警装置使用说明；同一单位存在多台电梯时，值守人员应答紧急报警装置呼救时应能确定报警电梯的位置；紧急报警装置通话畅通。
	
	外观检查和现场测试

	
	
	应急照明
	在正常照明电源发生故障的情况下，由紧急电源供电的应急照明能够自动投入工作。
	
	外观检查和现场测试

	5
	门系统
	门间隙
	1.门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙，对于乘客电梯不大于 6mm；
2.在水平滑动层门和折叠层门最快门扇的开启方向，以 150N 的力施加在一个最不利的点，本条第(1)项所述的间隙对于旁开门不大于 30mm，对于中分门其总和不大于 45mm。
	
	外观检查和现场测试

	
	
	门的运行和导向
	1.层门和轿门正常运行时无脱轨、机械卡阻或者错位现象；

2.层门导向装置失效时，层门保持装置能够使层门保持在原有位置；
	
	外观检查和现场测试

	
	
	门锁装置
	1.层、轿门锁装置齐全有效，接触良好，安全回路未被短接；
2.层门锁紧元件啮合深度不小于7mm；
3.紧急开锁装置功能有效，层门钥匙手动开锁后层门门锁自动复位。
	
	外观检查和现场测试

	6
	试验
	限速器-安全钳联动试验
	轿厢空载，以检修速度下行，观察限速器、安全钳动作是否可靠，试验后，未出现对电梯正常使用有不利影响的损坏。
	
	现场测试

	
	
	运行试验
	观察呼梯、楼层显示等信号系统是否功能有效、指示正确、动作无误，无异常现象发生；轿厢平层准确度符合标准值
	
	现场测试

	
	
	噪音测试
	机房噪音、开关门噪音及轿厢内噪音满足下表要求
[image: image1.png]WAy | OIS | MR | JORTAR | KRR AR
v2sms | <sb | <ssp | <osap <osip
wa<o AW
<ooms | M | OB | SO |y S m e
AR (e S ARE | 19 4 MWL
60w |, FRBEEAIN 6ons (0LHRI | 25mis 19 AL

s

iz





	
	现场测试

	7
	问题描述及其他
	


附表3：电梯检测质量抽查内容、要求和方法表

	序号
	项目
	内容
	抽查内容与要求
	抽查
结果
	抽查
方法

	1
	机房
	通道及照明
	1.通往机器空间的通道保持通畅，相关人员能够安全、方便、无阻碍地使用；

如果通往机器空间的通道高出楼梯所到平面不超过4m，可以采用固定的梯子作为通道

2.进入机器空间的门附近的通道设有永久性电气照明。
	
	外观检查

	
	
	曳引轮槽和悬挂装置
	1.钢丝绳无严重油腻，无锈蚀、断丝、断股等缺陷，张力符合要求；
2.其他类型悬挂装置无裂纹等缺陷，符合制造单位要求，监测装置正常有效；
3.曳引轮槽磨损量满足制造单位要求，无不正常磨损。
	
	外观检查和现场测试

	
	
	控制系统及安全开关
	1.控制柜内各接线紧固整齐,线号齐全清晰；
2.接触器、继电器接触良好，仪表显示正常；
3.极限位置限制装置、轿顶与底坑停止装置、液压缓冲器电气安全装置；外壳完整、位置正确、功能正常。
	
	外观检查

	
	
	限速器
	1.限速器各销轴部位润滑良好、动作灵活；
2.限速器钢丝绳无严重油腻，磨损、断丝不超过制造单位要求；
3.限速器电气安全装置功能有效。
	
	外观检查和现场测试

	
	
	制动系统
	1.制动器动作灵活；
2.制动时制动闸瓦(制动钳)紧密、均匀地贴合在制动轮(制动盘)上，电梯运行时制动闸瓦(制动钳)与制动轮(制动盘)不发生摩擦，制动闸瓦(制动钳)以及制动轮(制动盘)工作面上无油污
	
	外观检查和现场测试

	
	
	紧急电动运行控制
	1.紧急电动运行控制功能有效；

2.操作紧急电动运行开关后，依靠持续按压的按钮来控制轿厢运行，按钮上或者其附近清晰地标明运行方向；进行紧急电动运行操作时，易于观察轿厢是否在开锁区域。
	
	外观检查和现场测试

	
	
	手动紧急操作装置
	1.对于曳引与强制驱动电梯，能够通过持续手动操作的机械装置或者由自动充电的紧急电源供电的电气装置打开驱动主机制动器，并且该装置的失效不会导致制动功能的失效；

2.手动松开制动器后仅在重力作用下轿厢(运载装置)不能移动时，能够通过手动机械装置、独立于主电源供电的手动操作电动装置或者其他措施将轿厢(运载装置)移动到附近层站；

3.如果电梯的移动可能带动手动机械装置，该装置是平滑和无辐条的轮子；

4.如果手动机械装置可以从驱动主机上拆卸或者脱出，设有最迟在其连接到驱动主机时起作用的电气安全装置；

5.在紧急操作处，易于检查轿厢是否在开锁区域
	
	外观检查和现场测试

	2
	井道
	缓冲器
	检查其是否符合以下要求：

1.缓冲器无松动、明显倾斜、断裂、塑性变形、剥落、破损、严重锈蚀等现象；

2.耗能型缓冲器液位正确，验证柱塞复位的电气安全装置功能有效；

3.对重缓冲器附近设有清晰的对重越程距离标识；

4.当轿厢位于顶层端站平层位置时，对重装置撞板与其缓冲器顶面间的距离不超过对重越程距离标识上标注的最大允许值；
	
	外观检查和现场测试

	
	
	对重块
	1.对重块无松动、移位等现象；

2.具有能够快速识别对重块数量的措施(例如标明数量或者总高度)，并且该措施不会被混淆；
	
	外观检查和现场测试

	3
	轿厢
	紧急报警装置
	轿厢内报警装置应标明“电梯报警”等字样或紧急报警装置使用说明；同一单位存在多台电梯时，值守人员应答紧急报警装置呼救时应能确定报警电梯的位置；紧急报警装置通话畅通。
	
	外观检查和现场测试

	
	
	应急照明
	在正常照明电源发生故障的情况下，由紧急电源供电的应急照明能够自动投入工作。
	
	外观检查和现场测试

	4
	门系统
	自动关闭层门装置
	1.在轿门驱动层门的情况下，当轿厢在开锁区域之外时，自动关闭层门装置能够使开启的层门关闭；

2.自动关闭层门装置采用重块的，其防止重块坠落的措施保持有效。
	
	外观检查和现场测试

	
	
	门间隙
	1.门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙，对于乘客电梯不大于 6mm；
2.在水平滑动层门和折叠层门最快门扇的开启方向，以 150N 的力施加在一个最不利的点，本条第(1)项所述的间隙对于旁开门不大于 30mm，对于中分门其总和不大于 45mm。
	
	外观检查和现场测试

	
	
	门的运行和导向
	1.层门和轿门正常运行时无脱轨、机械卡阻或者错位现象；

2.层门导向装置失效时，层门保持装置能够使层门保持在原有位置；
	
	外观检查和现场测试

	
	
	门锁装置
	1.层、轿门锁装置齐全有效，接触良好，安全回路未被短接；
2.层门锁紧元件啮合深度不小于7mm；
3.紧急开锁装置功能有效，层门钥匙手动开锁后层门门锁自动复位。
	
	外观检查和现场测试

	5
	试验
	限速器-安全钳联动试验
	轿厢空载，以检修速度下行，观察限速器、安全钳动作是否可靠，试验后，未出现对电梯正常使用有不利影响的损坏。
	
	现场测试

	
	
	运行试验
	观察呼梯、楼层显示等信号系统是否功能有效、指示正确、动作无误，无异常现象发生；轿厢平层准确度符合标准值
	
	现场测试

	
	
	噪音测试
	机房噪音、开关门噪音及轿厢内噪音满足下表要求
[image: image2.png]WAy | OIS | MR | JORTAR | KRR AR
v2sms | <sb | <ssp | <osap <osip
wa<o AW
<ooms | M | OB | SO |y S m e
AR (e S ARE | 19 4 MWL
60w |, FRBEEAIN 6ons (0LHRI | 25mis 19 AL

s

iz





	
	现场测试

	7
	问题描述及其他
	


附表4：机械式停车设备抽查内容、要求和方法表

	序号
	项目
	内容
	抽查内容与要求
	抽查
结果
	抽查
方法
	引用标准

	1
	1

资料文件和制度审查
	1.1技术文件
	根据使用单位提供的技术文件，核查上次检验报告、使用登记证以及使用单位使用记录（包括日常使用状况记录、日常维护保养记录、自行检查记录、修理记录、运行故障和事故记录等）是否齐全，并且是否存档保管。
	
	资料检查
	TSG 51－2023

	2
	
	1.2安全管理制度建立及执行情况
	检查安全管理制度是否齐全并执行到位。主要检查特种设备安全管理人员、作业人员持证上岗情况，检查安全操作规程、安全注意事项、日常运行记录、应急预案及应急演练等相关情况。


	
	资料检查
	中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例

	3
	
	1.3两个规定
	生产、使用单位两个规定的落实情况，即安全总监、安全员配备要求，岗位职责符合两个规定的要求，相关培训考核要求符合规定，建立健全日管控，周排查，月调度工作机制。
	
	资料检查
	市场监管总局令2023年第73号、

市场监管总局令2023年第74号



	4
	2

标志检查
	2.1产品铭牌
	机械式停车设备应在适当位置装设固定的整机产品铭牌和安全保护装置产品铭牌。产品铭牌至少标注：制造单位名称、产品名称、型号规格、整机设备代码、主要性能参数、出厂编号、制造日期和特种设备生产许可证编号、安全保护装置型式试验证书编号等。
	
	外观检查
	TSG 51－2023

	5
	
	2.2停车辆质量和尺寸
	机械式停车设备的适停车辆质量和适停车辆尺寸应在明显位置永久性标明，对于各层适停车辆质量不同的应分别标明。


	
	外观检查
	TSG 51－2023

	6
	
	2.3安全警示标志
	在机械式停车设备的合适位置或者工作区域应当设有明显可见以及持久耐用的文字安全警示标志。
	
	外观检查
	TSG 51－2023

	7
	3

材料和结构件检查
	3.1金属结构
	主要受力结构件（横纵梁、立柱）的连接焊缝无明显可见的裂纹。

主要受力结构件（横纵梁、立柱）断面有效厚度不低于设计厚度的90%。

螺栓和销轴等连接无明显松动、缺件、损坏等缺陷。
	
	外观检查和现场测试
	TSG 51－2023

	8
	
	3.2门、梯子、走台和栏杆的设置
	起重机械上所有操作部位以及要求经常检查和维护保养的部位，凡离地面垂直距离超过2m，都应当通过通道、斜梯（楼梯）、平台或者直梯到达，平台应当装设护栏；不论起重机械在什么位置，通道、斜梯（楼梯）、平台都应当有安全入口。对于机械式停车设备总高不超过3m，且能通过工具梯到达的，可以不设置梯子和平台。

通道、斜梯和平台的净空高度应当不低于1.8m；运动部分附近的通道和平台的净宽度应当不小于0.5m；如果设有扶手或者栏杆，在高度不超过0.6m的范围内，通道的净宽度可以减至0.4m；固定部分之间的通道净宽度应当不小于0.4m；起重机械结构件内部很少使用的进出通道，其最小净空高度可以为1.3m，但此时通道净宽度应当增加到0.7m；只用于维护保养的平台，其上面的净空高度可以减到1.3m；

通道区域应当远离裸露动力线，上方距离应当不小于2m，左右距离应当不小于1m，下方距离应当不小于0.5m；通道靠近裸露动力线时，应当对这些动力线加以保护；通道离下方裸露动力线的高度低于0.5m时，应当在这些区域采用实体式地板；

凡高度差超过0.5m的通行路径应当做成斜梯或者直梯；高度不超过2m的垂直面上可以设踏脚板，踏脚板两侧应当设有扶手。

机械式停车设备上用于进行修理和维护保养，并且高于地面2m的工作部位，或者通往离地面高度2m以上的维护保养部位的通道，或者在机械式停车设备上存在踩落高度大于1m的危险通道及平台都应当装设栏杆。

栏杆的垂直高度不低手1m，栏杆下部应当有高度不低于0.1m的踢脚板，在踢脚板与手扶栏杆之间有不少于一根的中间横杆，其与踢脚板或者栏杆的距离不得大于0.5m；对净高不超过1.3m的通道，栏杆的高度可以为0.8m；在栏杆上的任意点任意方向应当能够承受的最小力为1000N，并且无永久变形；栏杆开口处应当有防止人员跌落的保护措施；沿建筑物墙壁或者实体墙结构设有的通道，允许用扶手代替栏杆，扶手的中断长度（如为让开建筑物的柱子、门孔））应当不超过1m。

无法设置栏杆时，应当装设护绳（如钢丝绳、链条），其高度不宜低于1m;护绳任意位置应当能够承受5kN的外力。

应当对机械式停车设备进行隔离，防止外部人员从出入口以外的部位进入；带地坑的停车设备，应当在出入口处设置门（栅栏门）。
	
	外观检查和现场测试
	TSG 51－2023

	9
	4

主要零部件检查
	4.1滑轮防脱装置检查
	滑轮应有防止钢丝绳脱出绳槽的装置或者结构，在滑轮罩的侧板和圆弧顶板等处与滑轮本体的间隙应当不超过钢丝绳直径的0.5倍。
	
	外观检查
	TSG 51－2023

	10
	
	4.2钢丝绳的固定连接、压板或者绳夹的数量、钢丝绳安全圈数、绕绳余量、链条与链轮
	钢丝绳应当穿绕正确，在卷筒上能够按照顺序整齐排列；绳端在卷筒上固定应当牢固、可靠，绳端固定装置应当具有防松或者自紧的性能。受力结构件出现裂纹或者严重磨损；

用压板固定时，压板数量应不小于2个，并具有防松和自紧的性能；用绳夹固定时，夹座应当在受力绳头一边，每两个绳夹间距应当等于6—7倍钢丝绳直径，绳夹数符合下表要求；

钢丝绳直径/mm

≤18

＞18-26

＞26-36

＞36-44

＞44-60

绳夹最少数量/组

3

4

5

6

7

用楔块、楔套连接时，楔套应当用钢材制造，楔套无裂纹，楔块无松动；用金属压制接头固定时，接头无裂纹，连接强度应当达到钢丝绳最小破断拉力。

人车共乘的机械式停车设备钢丝绳绳端固定装置，应当在承受3.5倍钢丝绳最大工作静拉力时不发生永久变形，其他方式的应当能够承受2.5倍。

机械式停车设备中当搬运器或者载车板处于最低工作位置时，钢丝绳在卷筒上的缠绕（除固定绳尾的圈数外）应当不小于2圈；当搬运器或者载车板处于最高工作位置时，卷筒上至少还留有1整圈的绕绳余量；卷筒上通常只允许卷绕一层钢丝绳，除非设有排绳装置，保证钢丝绳在卷筒上卷绕正确。

链条与链轮应当啮合正确，无卡阻和冲击现象。
	
	外观检查
	TSG 51－2023

	11
	5

液压系统检查
	5.1溢流阀
	液压系统应当设有防止过载和冲击的安全装置；采用溢流阀时，溢流阀的最高工作压力不大于最大工作压力的1.1倍，并且不大于液压泵的额定压力。
	
	观外观检查和现场测试
	TSG 51－2023

	12
	
	5.2平衡阀
	平衡阀阀与被控元件（油缸、泵等）的连接应当是刚性连接；如果与平衡阀的连接管路过长，在靠近压力管路接头处应当装设自动保护装置。
	
	外观检查和现场测试
	TSG 51－2023

	13
	
	5.3切断装置
	液压系统应当具有切断装置，以防止进行维护保养作业或者液压设备调整时意外起动而造成人员伤害，切断装置应当标记其用途和操作的形式，并且在“切断”位置时能够被锁定。
	
	外观检查和现场测试
	TSG 51－2023

	14
	
	5.4机械损伤保护措施
	液压管路可能受到机械损伤的场合，应当不使用非金属管路，如果不得不采用，应当加装保护措施。
	
	外观检查和现场测试
	TSG 51－2023

	15
	
	5.5运行检查
	液压系统的执行元件在运行过程中，特别是在最小稳定速度运行时，不能出现明显的抖动、爬行现象。
	
	现场测试
	TSG 51－2023

	16
	6

电气系统检查
	6.1设备及电器元件
	电气设备应当有防止固体物和液体侵入的防护措施
如果电气设备安装处的实际环境存在污染物（如灰尘、酸类物、腐蚀性气体、盐类物等）时，应当提高电气设备的适应性，保证设备在设计使用年限内的正常使用门扇严重变形，不符合GB/T 7588.1—2020中5.3.1.4要求；
防护等级应当符合设计文件和相关产品标准的要求。
	
	外观检查
	TSG 51－2023

	17
	
	6.2无线遥控
	公共场所供公众使用的机械式停车设备，不允许采用无线遥控的方式操作。
	
	现场测试
	TSG 51－2023

	18


	
	6.3电动机保护
	电动机应当具有一种以上的保护功能，具体选用应当按照电动机及其控制方式确定。
	
	现场测试
	TSG 51－2023

	19
	
	6.4线路保护
	所有线路都应当具有短路或者接地引起的过电流保护功能，在线路发生短路或者接地时，瞬时保护装置应当能够分断线路；对于导线截面较小，外部线路较长的控制线路或者辅助线路，当预计接地电流达不到瞬时脱扣电流值时，应当增设热脱扣功能，以保证导线不会因接地而引起绝缘损坏。
	
	现场测试
	TSG 51－2023

	20
	
	6.5错相和缺相保护


	当错相和缺相会引起危险时，应当设置错相和缺相保护。
	
	现场测试
	TSG 51－2023

	21
	
	6.6失压保护


	当机械式停车设备供电电源中断后，凡涉及安全或者不宜自动开启的用电设备均应当处于断电状态，避免恢复供电后用电设备自动运行。
	
	现场测试
	TSG 51－2023

	22
	
	6.7接地与防雷


	应当根据机械式停车设备供电电源的配电系统采用适当的接地系统形式；停车设备本体的金属结构应当与供电线路的保护导线可靠连接，运行轨道应当与保护接地电路可靠连接，但它不能替代从电源到停车设备的保护导线（如电缆、集电导线、滑触线）
停车设备所有电器设备外露可导电部分、金属导线管、金属支架及金属线槽均应当进行可靠接地；严禁用机械式停车设备金属结构和接地线作为中性线（电气系统电压为安全电压除外；
机械式停车设备的配电系统为TN系统时，重复接地或者防雷接地的接地电阻不大于10Ω，为TT或者IT系统的接地电阻不大于4Ω。
安装在野外且相对周围地面处在较高位置的机械式停车设备，应当考虑避除雷击对其部件（如结构件、臂架的支承缆索、滚动轴承和车轮等）造成损坏或者人员伤害，防雷接地线路与保护接地线路应当分开设置。
	
	外观检查和现场测试
	TSG 51－2023

	23
	
	6.8联锁保护


	可以在两处或者多处操作的机械式停车设备，应当有互锁保护，保证其只能在一处操作。汽车专用升降机类停车设备正常运行时应当不能打开层门，除非搬运器在该层门的开锁区域内停车或者停站。
	
	现场测试
	TSG 51－2023

	24
	
	6.9电源开关总断路器
	电源进线端应当装设切断机械式停车设备总电源的电源开关，总电源回路应当装设总断路器，总断路器的控制应当具有电磁脱扣功能。
	
	外观检查和现场测试
	TSG 51－2023

	25
	
	6.10照明设备
	设计要求配置有照明设备的，照明设备的电源不应当受到机械式停车设备动力电源总开关切断的影响；可移动式照明应当是安全电压。
	
	现场测试
	TSG 51－2023

	26
	7

安全保护和防护装置检查
	7.1符合性检查
	对照安全保护和防护装置的合格证书或者型式试验证书，检查安全保护装置实物和型号规格是否符合设计要求。
	
	资料实物检查
	TSG 51－2023

	27
	
	7.2制动装置
	机械式停车设备的起升、运行、回转机构都应当装设可靠的制动装置。具有制动功能的电动机，制动应当平稳、可靠
	
	现场测试
	TSG 51－2023

	28
	
	7.3缓冲器


	机械式停车设备的升降平台、对重和搬运台车应当在适当位置装设缓冲器。使用聚氨酯材质的缓冲器，在安装使用期满5年时，应当更换。
	
	外观检查
	TSG 51－2023

	29
	
	7.4极限开关
	应在轿厢行程的顶部和底部设置极限开关，极限开关应设置在尽可能接近端站时起作用而无误动作危险的位置。极限开关应在轿厢或对重接触缓冲器之前起作用，并在缓冲器被压缩期间保持其动作状态。
	
	现场测试
	TSG 51－2023

	30
	
	7.5超载限制器
	汽车专用升降机类、平面移动类、巷道堆垛类、垂直升降类、多层循环类机械式停车设备应当装设超载限制器，当汽车重量超过额定承载的95%，超载限制器应当发出报警信号；当重量达到额定承载的100%—110%，超载限制器应当起作用，阻止载有相应汽车的部分起升，并且发出语音报警。
	
	现场测试
	TSG 51－2023

	31
	
	7.6汽车长宽高限制装置
	机械式停车设备应当按照GB/T39980-2021《机械式停车设备设计规范》附录M的要求设汽车长、宽、高限制装置，对进入停车设备的汽车进行车长、车宽、车高的检测，超过适停汽车尺寸时，停车设备不应当动作，并且发出声光报警。
	
	现场测试
	TSG 51－2023

	32
	
	7.7防坠落装置
	机械式停车设备应当装设防坠落装置，即使在搬运器或者载车板运行到位后，发生钢丝绳、链条等断裂的情况下，能够保证搬运器或者载车板不坠落；人车共乘式的汽车专用升降机类停车设备可以不装设防坠落装置，但是应当安装安全钳和限速器。
	
	现场测试
	TSG 51－2023

	33
	
	7.8防护罩、防护栏
	检查机械式停车设备上外露的有可能伤人的运动零部件防护罩、防护栏，露天使用的机械式停车设备的电气设备防雨罩等是否齐全。
	
	外观检查
	TSG 51－2023

	34
	
	7.9运行机构行程限位器
	检查机械式停车设备，应当在每个运行方向装设运行行程限位器，在达到设计规定的极限位置时应自动切断前进方向的动力源。
	
	现场测试
	TSG 51－2023

	35
	
	7.10防止超限运行装置


	检查当升降限位开关出现故障时，防止超限运行装置是否能使设备停止工作。
	
	现场测试
	TSG 51－2023

	36
	
	7.11阻车装置
	检查出现以下情况时，是否在汽车车轮停止的位置上设置阻车装置：①当搬运器沿汽车前进和后退方向运动时，有可能出现汽车跑到预定的停车范围之外时；对于准无人方式，驾驶人员(司机)在将汽车停放到搬运器或载车板上，可能导致汽车停到预定的停车范围之外时；②当汽车直接停在回转盘上时。阻车装置的高度不应当低于25mm（当采用其他有效措施阻车时，也可不再设置此阻车装置）
	
	外观检查
	TSG 51－2023

	37
	
	7.12人车误入检出装置
	检查不设置库门或者开门运转的停车设备是否按照要求设置，当人或者车进入时，设备是否立即停止运转。
	
	现场测试
	TSG 51－2023

	38
	
	7.13出入口门围栏门联锁保护装置
	检查当搬运器没有停放到准确位置时，车位出入口的门或者围栏等是否不能开启，当门或者围栏处于开启状态时，搬运器是否不能运行。
	
	现场测试
	TSG 51－2023

	39
	
	7.14自动门防夹装置
	检查为了防止汽车出入停车设备时自动门将汽车意外夹坏，自动门上是否设置防夹装置，并且有效。
	
	现场测试
	TSG 51－2023

	40
	
	7.15防重叠自动检测装置
	检查为了避免向已停放汽车的车位再存进汽车，是否设置对车位状况(有无汽车)进行检测的装置，或者采取其他有效的防重叠措施。
	
	现场测试
	TSG 51－2023

	41
	
	7.16警示装置
	检查停车设备是否设有能发出声或光报警信号的警示装置，在停车设备运转时该警示装置是否起作用。
	
	外观检查和现场测试
	TSG 51－2023

	42
	
	7.17轨道端部止挡装置
	检查为了防止运行机构脱轨，在水平运行轨道的端部，是否设置止挡装置，并且是否能够承受运行机构以额定载荷、额定速度下运行产生的撞击。
	
	外观检查
	TSG 51－2023

	43
	
	7.18松绳(链)检测装置或载车板倾斜检测装置
	检查为防止驱动绳(链)部分松动导致载车板(搬运器)倾斜或钢丝绳跳槽，是否设置松绳(链)检测装置或者载车板倾斜检测装置，当载车板(搬运器)运动过程中发生松绳(链)情况时是否能够立即使设备停止运行。
	
	外观检查和现场测试
	TSG 51－2023

	44
	
	7.19运行限制装置
	C3.12.4（16）

人员未出设备，设备是否不得启动；能否通过激光扫描器、灵敏光电装置等自动检测在转换区里无人员出入（当有管理人员确认安全的情况下，可不设置此装置）
	
	外观检查和现场测试
	TSG 51－2023

	45
	
	7.20载车板锁定装置
	检查为防止意外情况下，载车板或搬运器从停车位中滑出，是否设置锁定装置。（在采取了有效措施的情况下，可不设置此装置）
	
	外观检查
	TSG 51－2023

	46
	8

汽车专用升降机类停车设备安全保护和防护装置专项要求
	8.1制导行程
	检查当搬运器完全压在缓冲器上时，对重导轨的长度是否能够提供不小于0.3m的进一步的制导行程；当对重完全压在缓冲器上时，搬运器导轨的长度是否能够提供不小于0.3m的进一步的制导行程。
	
	现场测试
	TSG 51－2023

	47
	
	8.2底坑紧急停止开关和电源插座
	检查汽车专用升降机底坑是否有非自动复位的紧（应）急停止开关和电源插座，是否有保证检修人员安全进出的设施。
	
	外观检查
	TSG 51－2023

	48
	
	8.3停电安全位置装置
	检查人车共乘式汽车专用升降机，设置的停电时使升降机慢速移动到安全位置的装置是否有效。
	
	现场测试
	TSG 51－2023

	49
	
	8.4通风装置
	检查人车共乘式汽车专用升降机，是否在封闭搬运器内设置了通风装置。
	
	现场测试
	TSG 51－2023

	50
	
	8.5紧急联络装置
	检查人车共乘式汽车专用升降机，是否在搬运器内设置与外部联络的通讯装置。
	
	现场测试
	TSG 51－2023

	51
	
	8.6紧（应）急救援装置
	检查人车共乘式汽车专用升降机，在停电或者电气系统发生故障时，是否有紧（应）急救援的措施，紧（应）急出入口的设置是否符合JB/T10546-2014《汽车专用升降机》。
	
	现场测试
	TSG 51－2023

JB/T10546-2014

	52
	
	8.7安全钳和限速器


	检查人车共乘式汽车专用升降机，是否设置安全钳和限速器，速度大于0.63m/s的升降机设置的安全钳是否是渐进式安全钳，当升降机坠落或者下降速度大于限速器的动作速度时，安全钳是否能够动作，并且是否能切断驱动系统的电源。
	
	现场测试
	TSG 51－2023

	53
	
	8.8层门防护装置


	检查层门是否符合以下要求，并且进行动作试验和测量: 

进入搬运器的井道开口处应当装设无孔的动力驱动层门，门关闭后，门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙应当不大于8mm;由于磨损，间隙值允许达到10mm; 如果有凹进部分，间隙从凹底处测量:

动力驱动的自动滑动门应当设置防止门夹人(或车辆)的保护装置，当人或车辆通过层门入口被正在关闭的门扇撞击或者将被撞击时，该装置应当自动使门重新开启；同层门入口被正在关闭的门扇撞击或者将被撞击时，该装置应当自动使门重新开启；同一 层站有两个出入口时，两个出入口的门不应同时开启；

正常操作中，若搬运器没有运行指令，则根据升降机运行实际状况所确定的必要的一段时间后，动力驱动的自动层门应当关闭。当搬运器在开锁区域之外时，如果层门开启(无论何种原因)，应当有一种装置能够确保该层门自动关闭；自动关闭装置采用重块时，应当有防止重块坠落的措施；

每个层门均能够被一把符合要求的钥匙从外面开启；紧(应)急开锁后，在层门闭合时门锁装置不应当保持开锁位置；

每个层门应当设置门锁装置，其锁紧动作应当由重力、永久磁铁或者弹簧来产生和保持，即使永久磁铁或者弹簧失效，重力也不应当导致开锁；

门的锁紧应当由一个电气安全装置来验证，该装置应当由锁紧元件强制操作而没有任何中间机构，并且能够防止误动作；
搬运器应当在锁紧元件啮合不小于7mm时才能启动；

正常运行时应当不能打开层门，除非搬运器在该层门的开锁区域内停止或者停站(开锁区域应当不大于层站地平面上下0.2m):如果一个层门(或者多扇门中的任何一扇门)处于开启状态，在正常操作情况下，应当不能启动升降机或者不能保持继续运行；

每个层门的闭合都应当由电气安全装置来验证，如果滑动门是由数个间接机械连接的门扇组成，则未被锁住的门扇上也应当设置电气安全装置以验证其闭合状态。
	
	现场测试
	TSG 51－2023

	54
	9

绝缘电阻
	9.1绝缘电阻检查
	电气设备之间、电气设备与机械式停车设备结构之间，应当有良好的绝缘性能，主回路、控制回路、电气设备的相间绝缘电阻和对地绝缘电阻不小于1.0MΩ，同时应符合设计文件要求。
	
	外观检查和现场测试
	TSG 51－2023

	55
	
	9.2导轨支架
	每根导轨应当至少有2个导轨支架，其间距一般不大于2.50m（如果间距大于2.50m应当有计算依据），安装于井道上、下端部的非标准长度导轨的支架数量应当满足设计要求；
导轨支架应当安装牢固，焊接支架的焊缝满足设计要求，锚栓(如膨胀螺栓)固定只能在井道壁的混凝土构件上使用，应无异常开裂或松动。
	
	外观检查和现场测试
	TSG 51－2023

	56


	10
运行试验
	10.1空载试验
	空载试验方法应当按照产品标准和设计要求，完成车位出入库动作各3个循环，行程限位装置的各项试验重复进行3次，试验结果应当符合以下要求：

操作系统、控制系统、联锁、互锁装置动作可靠、准确，馈电装置工作正常。

各限位装置动作可靠、准确。

液压系统工作压力符合设计文件的要求，并且系统无泄漏。

（4）各工作机构动作平稳、运行正常，能够实现规定的功能和动作，无爬行、震颤、冲击、过热、异常噪音等现象；机械式停车设备沿轨道全长运行无啃轨现象。
	min   %
	现场测试
	TSG 51－2023

	57
	
	10.2额定载荷试验
	额定载荷试验方法为在搬运器上模拟汽车车轮位置按照额定载荷6:4的比例均匀放置集中载荷，完成出入库动作各3个循环，各种载荷试验所选车位不得重复，试验结果应当符合以下要求：

操作系统、控制系统、联锁、互锁装置动作可靠、准确，馈电装置工作正常。

各限位装置动作可靠、准确。

液压系统工作压力符合设计文件的要求，并且系统无泄漏。

各工作机构动作平稳、运行正常，能够实现规定的功能和动作，无爬行、震颤、冲击、过热、异常噪音等现象；机械式停车设备沿轨道全长运行无啃轨现象。

起升、下降等速度符合产品标准和设计文件的规定。

制动器制动动作灵活、制动可靠。

主要零部件无可见损坏等现象。

单车最大进(出)时间误差在设计值的±10%范围内。
	
	现场测试
	TSG 51－2023

	58
	11

问题描述及其他
	


附表5：特种设备事故隐患告知单

特种设备事故隐患告知单
特种设备质量抽查小组于2025年     月     日，在对（使用单位名称）                                           设备注册代码/使用登记证编号为                                  上次检验检测报告编号为                             的特种设备进行质量监督抽查工作中，发现该特种设备存在事故隐患，影响使用安全。应当立即停止使用，对设备进行全面检查，采取措施消除事故隐患：

	特种设备事故隐患：



	监督抽查人员签字：

	抽查现场配合人员签字：


注：本表一式四份，一份交维保单位或使用单位、一份交检验检测机构、一份报区局、一份存档。发现设备存在严重事故隐患时，抽查人员应即时报告项目负责人，项目负责人应即时报告区局。

