北京市西城区人防工程智慧监测标准研究试点验证项目工程量清单

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	参数要求
	备注

	一
	人防区域末端监测及传感设备

	1
	智能电表
	8
	块
	导轨式电表，RS485通讯；
三相电流-电压-功率-频率-电能
	电费计量

	2
	开口互感器
	24
	个
	300A/5A，开口互感器
	电费计量

	3
	开关量监测模块
	7
	台
	6DI-->RS485
6路220V通断状态转485
	监测目标：空调通风系统运行监测

	4
	空气质量传感器
	6
	台
	基数指标
- PM2.5测量原理：激光散射方式
- PM2.5量程：0~500μg/m³
- TVOC，eCO2测量原理：MOS传感器技术
- TVOC量程：1~3等级
- eCO2量程：400~2000ppm
- 感温元件：NTC，温度量程：-20~50℃
- 湿度传感器：测量范围0~99% RH
- 电源电压：AC85~250V，AC/DC12~30V，50/60Hz
- 接线端子：能够连接1×2.5 mm²的导线
- 外 壳：PC+ABS阻燃VO
- 外形尺寸：100mm×100mm×24 mm（宽×高×厚）
- 安装孔距：60mm（标准）
- 防护等级：IP 20
- 工作环境：0~50℃，5~95% RH（不结露）
- 存储温度：-10~55℃
- 通信方式：RS485
	监测目标：室内空气质量

	5
	探针式水浸传感器
	6
	台
	测量介质：导电的液体
供电电压：DC 24V(12VDC~36VDC)限高低电平和继电器输出；DC 24V(12VDC~30VDC)限网络RS - 485
工作温度：变送器：-20℃~60℃；传感器：0℃~60℃
工作湿度：20%RH~95%RH
误 报 率：<100ppm
静态功耗：0.5W
报警功耗最大：1.2W
输出形式：继电器(负载电流100mA)；高低电平输出：VL为 0V (0.5V)，VH为 5V 或 12V (±0.5V)；网络输出RS - 485
带载能力：固态继电器≤100mA
高低电平：≥3k
	监测目标：室内漏水监测、出入口漏水

	6
	倾角检测器
	10
	个
	直流供电（默认）：DC 5 - 30V
最大功耗：≤0.15W
设备元件耐温及湿度：-40℃—80℃，0—95%RH（非结露）
量程：X轴-180°~180°，Y轴-90°~90°，Z轴-180°~180°
分辨率：0.01°
典型精度：
X、Y轴：静态精度0.1°，动态精度±0.5°
Z轴：静态精度0.5°，动态存在积分误差
温度漂移：±（0.5°~1°），（-40℃~+60℃）
响应时间：<2s
防护等级：IP65
默认线缆长度：60cm，线缆长度可按要求定制
外形尺寸：90*58*36mm
输出信号：RS485(ModBus协议)
	监测目标：倾斜状态

	7
	风量测量仪
	3
	台
	设备供电：10 - 30V DC
测量介质：空气、氮气、油烟废气等
精度：±2% FS
工作环境：-40℃~+80℃；≤95% RH
风速量程：0~30m/s
风压量程：0 - 500Pa
风速显示分辨率：0.1m/s
防护等级：IP65
长期稳定性：≤0.1m/s/ 年
输出信号：485 (ModBus - RTU 协议)
参数设置：可通过按键或 485 指令设置
	监测目标：管道风速测量

	8
	通讯管理机
	1
	个
	上行两路以太网接口
下行4路RS485接口
大容量内存，断点续传，支持多种通讯协议
	采集传感器监测数据

	9
	24V电源
	4
	套
	DC24V，空开2P，继电器
	

	10
	数据采集箱
	4
	个
	含箱体、导轨、端子等配套辅材
	

	11
	数字摄像头
	6
	个
	外观：枪机；传感器类型：1/2.7英寸CMOS；像素：400万；
最大分辨率：2688×1520；
	监测目标：出入口、通道、大活动空间

	12
	8口POE交换机
	2
	个
	接口数量：8口千兆POE电口
	用于汇聚摄像头+采集器

	二
	中控室监测设备

	1
	8口交换机
	1
	个
	8口百兆
	中控室一个，用于服务器，硬盘录像机等

	2
	视频智能分析盒
	1
	个
	系统 国产操作系统，openEuler，国产8核cpu，8g内存。最大支持16路视频接入，32*1080P@30fps解码，16*1080P@30fps编码。支持通道占用、烟火检测、人员入侵检测、人脸识别检测等算法。
	烟火、通道占用识别（前端普通高清摄像头，后端智能分析盒）

	3
	硬盘
	1
	个
	8T 机械硬盘-ST8000VX009-8TB-256MB-5400RPM-3.5英寸-SATA接口-标准盘(2ZP188-500)
单盘容量：8TB；
缓存：256MB；
转速：5400RPM；
硬盘接口：SATA
	

	4
	机柜
	1
	个
	12U
	

	5
	边缘一体机
	1
	台
	系统：预装边缘计算系统
CPU:八核 64 位大小核架构，RK3588，4*Cortex-A76+4*Cortex-A55，2.4GHz
内存16G/
存储512G+SSD+2T;
3*HDMI，4G模块，
2*RS232，2*RS485,
1*USB3.0，3*USB2.0
	预置主流物联协议，解析并汇聚设备、视频、传感器等多位异构数据

	三
	线缆及辅材

	1
	开关量信号线缆
	180
	米
	RVV2*1.0
	

	2
	模拟量信号线缆
	400
	米
	RVVP2*1.0
	

	3
	电源线
	400
	米
	RVVP2*1.0
	

	4
	网线
	180
	米
	Cat6
	

	5
	光纤跳线
	2
	对
	LC，1m
	

	6
	网络跳线
	20
	条
	1m
	

	7
	4芯多模光纤
	180
	米
	4芯多模光纤
	

	8
	电线管
	100
	米
	JDG25
	

	9
	辅材
	1
	项
	熔纤，过墙打孔，封堵打孔等
	

	四
	其他

	1
	通讯设备及流量
	1
	年
	包含运营商设备与一年流量费

	2
	电费
	1
	年
	

	3
	平台授权
	1
	个
	人防工程物联监测平台接入使用授权

	4
	数据实施接入
	1
	个
	用于完成人防区域末端监测及传感设备数据接入平台及与市级平台对接的实施工作，包括接口配置、数据适配、系统联调测试、数据验证及上线部署等实施服务内容。


