2026年北京市西城区火灾报警产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，点型感烟火灾探测器抽取40只，20只为检验用样品，另20只为备用样品，另由企业配合提供配套的火灾报警控制器1台、底座40只。

点型感温火灾探测器抽取32只，16只为检验用样品，另16只为备用样品，另由企业配合提供配套的火灾报警控制器1台、底座32只。

独立式感烟火灾探测报警器抽取14只，7只为检验用样品，另7只为备用样品。

2 检验依据

2.1 点型感烟火灾探测器

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟雾响应重复性试验 | GB 4715—2024 | GB 4715—2024 |
| 2 | 烟雾响应方位试验 | GB 4715—2024 | GB 4715—2024 |
| 3 | 一致性试验 | GB 4715—2024 | GB 4715—2024 |
| 4 | 电源参数波动性能试验 | GB 4715—2024 | GB 4715—2024 |
| 5 | 抗气流干扰性能试验 | GB 4715—2024 | GB 4715—2024 |
| 6 | 火灾灵敏度试验 | GB 4715—2024 | GB 4715—2024 |

2.2 点型感温火灾探测器

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方位试验 | GB 4716—2024 | GB 4716—2024 |
| 2 | 动作温度试验 | GB 4716—2024 | GB 4716—2024 |
| 3 | 响应时间试验 | GB 4716—2024 | GB 4716—2024 |
| 4 | 电源参数波动试验 | GB 4716—2024 | GB 4716—2024 |
| 5 | 环境试验前响应时间试验 | GB 4716—2024 | GB 4716—2024 |
| 6 | 恒定湿热（耐久）试验 | GB 4716—2024 | GB 4716—2024 |

2.3 独立式感烟火灾探测报警器

独立式感烟火灾探测报警器（GB 20517—2006）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声压试验 | GB 20517—2006 | GB 20517—2006 |
| 2 | 重复性试验 | GB 20517—2006 | GB 20517—2006 |
| 3 | 方位试验 | GB 20517—2006 | GB 20517—2006 |
| 4 | 气流试验 | GB 20517—2006 | GB 20517—2006 |
| 5 | 低温试验 | GB 20517—2006 | GB 20517—2006 |
| 6 | 火灾灵敏度试验 | GB 20517—2006 | GB 20517—2006 |

独立式感烟火灾探测报警器（GB 20517—2025）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方位试验 | GB 20517—2025 | GB 20517—2025 |
| 2 | 重复性试验 | GB 20517—2025 | GB 20517—2025 |
| 3 | 气流稳定性试验 | GB 20517—2025 | GB 20517—2025 |
| 4 | 高温（运行）试验 | GB 20517—2025 | GB 20517—2025 |
| 5 | 低温（运行）试验 | GB 20517—2025 | GB 20517—2025 |
| 6 | 火灾灵敏度试验 | GB 20517—2025 | GB 20517—2025 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4715—2024 点型感烟火灾探测器

GB 4716—2024 点型感温火灾探测器

GB 20517—2006 独立式感烟火灾探测报警器

GB 20517—2025 独立式感烟火灾探测报警器

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。